
[image: image13.png]RA B





安装及使用本产品前阅读本手册，请妥善保存本手册
以备移机或维护使用，参数如有改动，恕不另行通知
尊敬的用户：

欢迎您使用东莞市易云电子科技有限公司能源产品，它将为您带来更大的便捷，让您体会到新能源的低碳环保，享受着大自然带来的舒适感。
当您打开本产品的包装时，请您务必仔细阅读“用户安装使用说明书”。

目录：

1、 产品简介----------------------------------------------------------4

二、安全警告和注意事项--------------------------------------------5

三、风力发电机的标准配件-----------------------------------------6

四、风力发电机安装地点选择--------------------------------------8

五
、风力发电机安装步骤--------------------------------------------9

六
、塔架附设制作及安装------------------------------------------11

七、传输线与负载的连接-------------------------------------------16

八
、运行中的保养及注意事项------------------------------------------18

九、故障排除----------------------------------------------------------------19
一、产品简介                                  
1、起动风速低，体积小，外型美观、运行振动轻。

2、采用人性化设计，方便设备的安装、维护和检修。
3、铝合金机身，配以优化的气动外形设计和机构设计，启动风速低，风能利用系数高，增加了年发电量。

4、技术参数
	型号
	NE-100Q1
	NE-200Q1
	NE-300Q1

	额定功率
	100W
	200W
	300W

	最大功率
	130W
	220W
	310W

	额定电压
	12V/24V
	12V/24V
	12V/24V

	启动风速
	1.5m/s
	1.5m/s
	1.5m/s

	额定风速
	10m/s
	11.5m/s
	13m/s

	安全风速
	45m/s
	45m/s
	45m/s

	主机净重
	12kg
	12.5kg
	13kg

	风轮直径
	1.1m
	1.1m
	1.1m

	叶片数量
	6片

	叶片材料
	铝合金

	发电机
	三相交流永磁发电机/永磁悬浮发电机

	控制器刹车系统
	过速三相短路刹车


二、安全警告和注意事项                      

[image: image1.png]FENGLUNFADIANJI
B P F M




注意：为正确安装和使用本设备，请您在使用前仔细阅读安全警告和注意事项，并在使用时严格遵循。

基本要求：

●请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系指定的维修点。

●风力发电机连接在控制器之前必须先将蓄电池连接好。

●未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全和性能设计方面的改动。

使用须知：

1、 使用本设备时应遵循相关的法律法规，尊重他人的合法权益。

2、安装及使用风力发电机前请仔细阅读本说明书的全部内容。

3、安装时请使用绝缘工具，切勿使用劣质工具。

4、请勿使用过细或质量不佳的电缆，以免引起漏电或火灾。

5、请勿打开风力发电机外壳自行维修。

6、请勿将风力发电机放置在腐蚀及强电磁干扰的环境中。

7、请保持本系列风力发电机周围空旷。

8、请勿使用质量不佳的蓄电池，以免漏液腐蚀或起火燃烧。

9、安装调试时，请让儿童远离现场，避免事故发生。      

注意：
●不按本手册的要求进行组装和安装风力发电机，如出现问题或故障，将不在保修的范围内。
3、 风力发电机的标准配件

	序号
	零部件
	单位 
	数量
	备注

	
	已装配
	待装配
	
	
	

	1
	主机
	　
	台
	1
	　

	2
	互导件顶端固定座
	　
	个
	1
	　

	3
	互导件底端固定座
	　
	个
	1
	　

	4
	风机底座法兰盘
	　
	个
	1
	DN25

	5
	　
	互导件
	条
	3
	　

	6
	　
	互导件螺栓
	套
	24
	　

	7
	　
	法兰螺栓
	套
	4
	　

	8
	　
	装饰球
	个
	1
	客户选配

	9
	　
	锥形螺帽
	套
	1
	客户选配

	10
	　
	法兰盘

（图1.2）
	个
	1
	客户选配

	11
	　
	控制器
	个
	1
	客户选配

	12
	　
	工具
	套
	1
	客户选配

	
	
	
	
	
	


此清单为常规清单，如有不同请勿担心。

（具体细节参考图1.1、图1.2）

[image: image5.jpg]


[image: image6.png]


图1.1
图图1.2
四、风力发电机安装地点选择

装机地点对于发电量以及安全运行是非常重要的，一个好的装机地点应该具有两个最基本的的要求：较高的平均风速和较弱的紊流。下面列述可供参考：

（1）平均风速越高，风机的发电功率和发电量就会越大。（风的能量是风速的三次方成比。举例说，5m/s风速的风能几乎为4m/s风速的2倍。）
（2）装机地点的气流不平稳、紊流严重，风力机受到的破坏力就大，不利于风机长年安全运行；而且紊流还会大幅减少发电量。紊流严重的高风区绝不是可取的装机点。
（3）风机的塔架尽可能的高，因为离地面越高，风速越大，气流更平稳。在平坦的地区，风机的推荐安装高度不低于6m。树木及各类建筑物对气流形成障碍，气流在这些障碍的前方与后方均会形成一个很高很宽的滞缓而紊乱的气流区域，应该避免将风机装在这个区域内。(注意：安装地点应尽量安装在空旷地区，避免风力发电机与其他建筑磕损。)

5、 风力发电机安装步骤     

[image: image7.png]


组装要求：

1、请不要在雨天或3级以上风力的天气安装风力发电机。
2、在拆开风力发电机包装后，建议把风力发电机三根引线短接（导线露出部分拧接在一起），以保持风叶轮停止转动。
3、在安装风力发电机前，必须把防雷接地设备布置好。防雷设备可按国家标准进行布置，也可根据当地环境和土壤情况自行布置。

4、在安装过程中禁止强力旋转风轮片（此时风力发电机引线或塔架引线终端是短路的），只有在全部安装结束后通过检查，并确定安装人员无危险的前提下，拆除终端短路，接上不动后，才能试运行。
安装步骤：（参考图2.1）                 
1、将传输线铺设在塔架钢管之内（电流传输绝缘导线：传输线铺设在塔架钢管内，其上端由法兰连接头内孔引出，下端由距地面30公分的开口引出，从引出处到地表下60公分处的传输线要用外径为17～25豪米的铁管保护），传输线的地下路径可用铁管或塑料组成并管连接到控制器所在地。

2、组装互导件：互导件底端的孔与发电机互导件底端固定座的孔对准，将互导件螺栓套上平垫圈、弹性垫圈后对穿入孔内，并拧上防松螺帽，拧紧。互导件顶端与发电机互导件顶端固定座安装，与底部相同安装方法。（注意：防松螺帽只能紧而不能松，属一次性螺帽，否则，失去抗松作用）。其余互导件与此雷同安装。

3、将丝杆旋入顶端固定盘上，用螺帽锁死后，将不锈钢球套入丝杆上，最后将锥形螺帽旋入丝杆上，并拧紧（客户选配）。
4、风力发电机法兰底座与塔架法兰连接前，先把风力发电机三引线与塔架三引线分别对应连接。用绞接法连接时，每对导线绞接长度不小于30毫米，并用醋酸布胶带缠绕三层，再用玻璃丝漆管套上，用此法将三对导线接上（注意，三对导线的绞接头不能直接承受杆塔引线的重力，须在离接头100毫米处用胶带扎紧，再塞进钢管支架内，之后才能对接法兰），最后将导线全部有序塞入塔架钢管内，做好防水处理。

5、将风力发电机法兰孔位与塔架法兰孔位对准，把法兰螺栓装上平垫圈、弹性垫圈后，使其头在上、丝在下插入风力发电机法兰与塔架法兰的孔内。在另一端，将平垫圈、螺帽套入螺栓丝，最后用扳手把螺帽拧紧。同理将其余螺栓、平垫、弹垫、螺帽等入座对应的其他孔内，拧紧4个螺帽.
6、吊装风力发电机及塔架应在有熟练吊装工的情况下，并保证人身绝对安全。塔架的设立应按永久性建筑的有关要求施行风力发电机（吊装前，塔架引线终端（接控制器的一端）导线削去约10mm长的一段绝缘层，并将三根露出的导线（短路）拧接在一起， 防止风叶轮转动）。
[image: image8.png]



 图2.1
六、塔架及附设制作安装                            
1、本公司该型号风力发电机可以装配在独立塔杆或拉锁塔杆上。
2、铁管是独立塔杆或拉锁塔杆的主体，其长度可根据用户装配风力发电机地点的风况和地理环境来确定。

3、本公司该型号风力发电机拉锁塔架的标准装配清单

	序号
	零部件
	单位
	数量
	备注

	1
	塔架底座
	个
	1
	　

	2
	塔架连接管
	个
	≥1
	　

	3
	拉锁固定盘
	个
	≥1
	　

	4
	花兰
	个
	4
	　

	5
	固定盘穿芯螺栓
	套
	1
	　

	6
	塔架穿芯螺栓
	套
	1
	　

	7
	钢丝固定卡头
	套
	≥8
	　

	8
	钢丝绳
	米
	≥7.5
	总长　

	9
	塔管
	根
	≥1
	　


[image: image2.png]



4、混凝土墩的制作

[image: image9.png]W IR




 4.1、塔杆土墩制作（参考图3.1）根据塔杆底座或底座法兰盘的孔位、孔距来确定钢筋的直径与间距，浇筑时需将钢筋螺纹露出100mm左右。混凝土浇筑尺寸请参照（图3.4）。

[image: image10.png]TRz Ve




4.2、地锚土墩制作（参考图3.2），地锚土墩需要制作4个。混凝土浇筑尺寸请参照（图3.4）（如是配置独立塔架，请忽略此步骤）。

5、塔架的组装

5.1、独立塔架安装：将塔架上的法兰盘套入塔杆土墩的螺纹钢筋上，并套入螺帽拧死（法兰盘不可有任何松动）。

5.2、拉锁塔架安装：需两名以上的专业安装师傅.参考图3.3。
Q1型100W-300W风力发电机的拉锁塔架建议选用60mm口径以上的圆管（因各地因素不同，此标准仅供参考）。
  5.2.1、先将塔杆土墩与地锚土墩全部埋入地表面，用混凝土再次浇筑牢固。（土墩之间的间距尺寸标准请参照图3.4）

5.2.2、将塔架底座套入塔杆土墩的螺纹钢筋上，并套入螺帽拧死（底座不可有任何松动）。

5.2.3、将拉锁固定盘从塔管下端套上；在塔管的中间部分有一对穿孔位，找到后将固定盘穿芯螺栓穿入，并用螺帽拧紧。（固定盘穿芯螺栓正好限位拉锁固定盘的向下）。

5.2.4、 将两根塔管用塔架连接管连接（塔管一端外壁与塔架连接管管内有螺纹设置），顺时针旋转塔架连接管，并旋紧。

5.2.5、将连接好的塔管与塔架底座连接：塔管最底端处孔位对入塔架底座孔位，并穿入塔架穿芯螺栓，最后用螺帽拧紧。

5.2.6、将钢丝绳一端穿入拉锁固定盘，用钢丝固定卡头锁死；钢丝绳另一端穿入花兰的拉环，用钢丝固定卡头锁死；将塔管连带风力发电机一起竖起，垂直于地面，将花兰的钩环钩住地锚土墩上的拉环，通过旋转花兰来调节钢丝绳的松紧程度。其他三组钢丝绳与此雷同安装。

[image: image11.png]



                    图3.3
[image: image12.png]SexearE
A

)
@) 7

R g
e 7 DCHiE, mEm, hE%

|

AC 7,
' MRARESE

hapiS:SEtzzhieriz ]



[image: image3.png]it fARER
/P}y 1+ LEMBHITRIES  $E5TE0
SBELE00m.
Al CesE
3 2B EFPRRERHE R
PEMEE ESHESEART
AR HYHERIIEL S-2fF e

i

HEER
B ER
SRR ERE A R TRIERE

[KE 0.6%x0. 8%
e 08300 8
[t [EEY
=3 L2 2
3 [REDINES
L5k Lt 6k

BRER

R EA RETREY | LimEc | Do | MsEGE

0k 0 6% 8K It 2%
£ 0 83%r0 8K 2 o
[RES [EES e of
Lok T oot 2 E3 ok
Lok 1ot o =3 3 [

=3 =3 ek B 10.5% =3 B3





图3.4(塔架、地基安装标准)
七、传输线与负载的连接                      

·[image: image4.jpg]


首次试运行不要在暴风暴雨天气下进行，最好是在和风或强风（风速5～13米/秒）状态下试机。
1、将蓄电池的正极和负极准确地连接到控制器（风光发电专用控制器）的接线柱（孔）的正极和负极上。具体风光互补电路系统详细接线参照（图4.1）.
2、风力发电机三根电流传输线连接在控制器背面的三个接线柱（孔）上。接线详细参照（图4.2）。
3、蓄电池一般选用铅酸蓄电池，100-300W风力发电机可选100-200AH的蓄电池，300-600W风力发电机可选用200-400AH的蓄电池，充电电压的上下限都由逆变器控制。风力发电机采用浮充制对蓄电池充电，至于浮充电电流的大小，与电池的新旧程度、放电深度、维护好坏都有关系。       

                                图4.1          
                   图4.2  
8、 运行中的保养与注意事项                    

1、在操作过程中请不要靠近风力发电机。
2、如果需要进行例行检查或者需要进入叶片旋转范围内，并将风力发

   电机输出端短路以停止转动中的叶片。
3、请不要让硬物碰触到旋转中的叶片，尽管叶片很坚韧，但是如果碰

   触到硬物，叶片就有可能变形，甚至断裂。
4、风力发电机工作的自然环境是很恶劣的，运行三个月后应对设备进行检查，紧固组装螺栓螺帽，检查塔杆是否摇摆严重、拉线是否松动。如发现异常，应及时调整。
5、特大风暴前后应即时检查，发现风力发电机有问题时应徐徐放倒塔架进行检修。路灯风力发电机应由外线电工上杆检修，但必须先将风力发电机短路并有安全保护措施。

6、蓄电池组的类型应选用适宜风力发电机使用的类型，如储能型蓄电

   池，不宜选用汽车启动用蓄电池，否则将使蓄电池寿命大大缩短。

7、控制器接线端处及蓄电池接线处应使用石蜡密封，以防止氧化及生

   锈。

8、请勿将控制器放置在潮湿、雨淋、震动、腐蚀及强烈电磁干扰的环 

   境中。

9、请保持控制器的通风和散热，请勿将控制器放置在阳光下直射、活 

   靠近暖炉等热源地方。

10、 切勿在混有燃气体的环境中安装及使用本控制器。在控制器的周

    围不要放任何易燃、易爆危险品。

11、 应每个月检查一次控制器及连接电缆的情况，如有老化、腐蚀及

损坏，应及时清理和更换。

12、 如发生故障，请勿自行拆卸设备，及时联系公司销售部。
9、 故障排除   

本系列风力发电机是按无故障和免维修的原则设计与制造，正确地安装和使用通常不会出现故障。遇意外，发生故障时请参考下表：
	故障
	产生原因
	排除方法

	风力发电机震动
	1.拉锁钢丝绳松动
	1.调节钢丝绳紧力

	
	2.叶片固定螺栓松动
	2.拧紧松动螺栓

	
	3.受外力风轮叶片缺损
	3.更换叶片后重新进行平衡

	
	4.风机轮毂固定螺母松动
	4.用六角扳手拧紧松动螺母

	异常杂音
	1.紧固部分有松动处
	1.放倒风力发电机，检查各紧固处并采取防松措施

	
	2.发电机轴承损坏
	2.联系专业人员进行检修或者返厂检修

	
	3.风机叶片与其他部位摩擦
	3.检查排除

	风机叶片转速明显降低
	1.发电机定转子摩擦
	1. 联系专业人员进行检修或者返厂检修

	
	2.电机定子绕组短路或输出短路
	2. 联系专业人员进行检修或者返厂检修

	
	3.控制器开关在停机状态
	3.控制器开关置“开机”状态

	发电机输出电压低
	1.电机转速低
	1.查明原因，恢复正常转速

	
	2.定子绕组三相中有短路
	2. 联系专业人员进行检修或者返厂检修

	
	3.控制器中有短路
	3.更换控制器

	
	4.低电压输出电线线路长，导线线径过细
	4. 联系专业人员进行检修或者返厂检修

	发电机交流线路无输出电流
	1.电机交流短路或滑环丝熔断
	1. 联系专业人员进行检修或者返厂检修

	
	2.输出线断路
	2.查明断处，接通

	蓄电池输出容量不足
	1.发电机输出电压过低或不发电
	1.按上述各项检查排除或风速过小

	
	2.蓄电池接线柱酸蚀，导电不良
	2.清理连接处，使其接触良好，紧固牢靠，并涂防护油脂

	
	3.蓄电池失效
	3.更换蓄电池


6

